## Лист1
Сводные данные об авариях и инцидентах в электросетях ОАО "ГНЦ НИИАР" 2012 г.
№ п/п | Классификация нарушения | Дата отключения | Дата влючения | Наменование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причина отключения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
|  |  |  | Центр питания | № яч. (диспетчерское наименование) | на балансе ОАО "ГНЦ НИИАР"
январь
1 | функциональное нарушение | 11.01.2012. | 11.01.2012. | ТП-85 | 1 | да | ШР 6кВ яч.№1 | естественный износ | текущий ремонт | 0
2 | функциональное нарушение | 16.01.2012. | 16.01.2012. | ПС 3М | 24 | да | КЛ-6кВ | естественный износ | текущий ремонт | 0
3 | функциональное нарушение | 20.01.2012. | 20.01.2012. | ТП-53 | 4 | да | Т-1 | механическое повреждение изолятор 6кВ, ф."А" | текущий ремонт | 0
4 | функциональное нарушение | 30.01.2012. | 30.01.2012. | ТП-37 | 4 | да | Т-1 | течь масла | техническое обслуживание | 0
февраль
5 | функциональное нарушение | 27.02.2012. | 27.02.2012. | ТП-111 | 1 | да | Т-2 | течь масла | техническое обслуживание | 0
март
6 | функциональное нарушение | 05.03.2012. | 05.03.2012. | ТП-48 | 4 | да | Т-2 | низкое напряжение | техническое обслуживание | 0
7 | функциональное нарушение | 23.03.2012. | 23.03.2012. | ПС2М | СР-1-110 | да | СР-1-110 | естественный износ | техническое обслуживание | 0
8 | функциональное нарушение | 26.03.2012. | 26.03.2012. | ПС2М | СР-4-110 | да | СР-4-110 | естественный износ | текущий ремонт | 0
апрель
1 | функциональное нарушение | 06.04.12. | 06.04.12. | ПС 3М | 27 | да | КЛ-6кВ (3-102А) | естественный износ | текущий ремонт | 0
2 | функциональное нарушение | 06.04.12. | 06.04.12. | РП-102 | 15 | да | КЛ-6кВ (102-101А) | естественный износ | текущий ремонт | 0
3 | функциональное нарушение | 14.04.12. | 14.04.12. | ТП-63 | 4 | да | Т-1 | естественный износ | капитальный ремонт | 0
май
4 | функциональное нарушение | 03.05.12. | 05.05.12. | ПС 2М | 11 | да | КЛ-6кВ (2-44) | естественный износ | текущий ремонт | 0
5 | функциональное нарушение | 18.05.12. | 18.05.12. | ПС 2М | 7 | да | КЛ-6кВ (2-10А) | естественный износ | текущий ремонт | 0
6 | функциональное нарушение | 22.05.12. | 22.05.12. | ПС 2М | 29 | да | КЛ-6кВ (2-45А) | естественный износ | текущий ремонт | 0
7 | функциональное нарушение | 29.05.12. | 06.06.12. | ТП-31 | 5 | да | КЛ-6кВ (31-25) | естественный износ | текущий ремонт | 0
июнь
8 | функциональное нарушение | 04.06.12. | 04.06.12. | ТП-31 | 9 | да | Т-1 | естественный износ | капитальный ремонт | 0
9 | функциональное нарушение | 04.06.12. | 06.06.12. | ТП-31 | 5 | да | КЛ 31-25 | естественный износ | текущий ремонт | 0
10 | функциональное нарушение | 10.06.12. | 21.06.12. | ТП-34 | 0,4кВ | да | КЛ 34 - пр.Ленина,12 | естественный износ | текущий ремонт | 0
11 | функциональное нарушение | 13.06.12. | 15.06.12. | ПС 3М | 24 | да | КЛ 3-102Б | естественный износ | текущий ремонт | 0
12 | функциональное нарушение | 27.06.12. | 29.06.12. | ПС 2М | 14 | да | КЛ 2-КТП-8 | естественный износ | текущий ремонт | ~ 368
13 | функциональное нарушение | 29.06.12. |  | ПС 2М | 6 | да | КЛ 2-49Б | порыв кабеля сторонней организацией | ремонт кабеля | 0
июль
1 | функциональное нарушение | 04.07.12. | 13.07.12. | ПС 3М | 22 | да | КЛ 3-91Б | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
2 | функциональное нарушение | 29.06.12. | 02.07.12. | ПС 3М | 22 | да | КЛ 3-91Б | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
3 | функциональное нарушение | 15.07.12. | 15.07.12. | ТП-83 | РУ-0,4кВ ф.6 | да | ВЛ-0,4кВ-ул.Строителей,17 | повреждение ВЛ | ремонт ВЛ | ~ 5 кВт/ч
4 | функциональное нарушение | 20.07.12. | 20.07.12. | ТП-34 | РУ-0,4кВ ф.5 | да | КЛ-0,4кВ-пр.Ленина,12 | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
5 | функциональное нарушение | 20.07.12. | 20.07.12. | ТП-64 | РУ-0,4кВ ф.6 | да | КЛ-0,4кВ-ул.Терешковой,7 | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
6 | функциональное нарушение | 19.07.12. | 23.07.12. | ПС 2М | 6 | да | КЛ 2-49Б нитка №2 | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
7 | функциональное нарушение | 24.07.12. | 24.07.12. | ТП-64 | РУ-0,4кВ ф.6 | да | КЛ-0,4кВ-ул.Терешковой,7 | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
8 | функциональное нарушение | 29.07.12. | 29.07.12. | ПС 2М | 14 | да | КЛ 2-8 | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
9 | функциональное нарушение | 27.07.12. |  | ТП-40 | 4 | да | КЛ 34-40 | повреждение кабеля | отыскание места повреждения | 0
август
1 | функциональное нарушение | 03.08.12. | 03.08.12. | ТП-34 | 1 | да | КЛ 34-40 | естественный износ | текущий ремонт | 0
2 | функциональное нарушение | 20.08.12. | 20.08.12. | ТП-73 | 4 | да | КЛ-0,4кВ 73ф.3-Курчатова,6 | естественный износ | текущий ремонт | 0
сентябрь
1 | функциональное нарушение | 2012-09-27 | 2012-09-27 | ПС2М | 19 | да | КЛ 2-200А | естественный износ | текущий ремонт | 700
2 | функциональное нарушение | 2012-09-28 | 2012-09-28 | ТП-55 | 4 | да | КЛ 182-РТС | естественный износ | текущий ремонт | 900
октябрь
1 | функциональное нарушение | 04.10.12. | 04.10.12. | ТП-11 | 8 | да | КЛ 11-18 | повреждение кабеля | ремонт кабеля
2 | функциональное нарушение | 04.10.12. | 05.10.12. | ТП-55 | 4 | да | КЛ 55-11 | повреждение кабеля | ремонт кабеля
3 | функциональное нарушение | 11.10.12. | 11.10.12. | ПС 2М | 19 | да | КЛ 2-200А | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
4 | функциональное нарушение | 19.10.12. | 19.10.12. | ТП-65 | 5 | да | КЛ-0,4кВ 65ф.5-Терешкова,5 | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
5 | функциональное нарушение | 29.10.12. | 30.10.12. | ТП-31 | 13 | да | КЛ 32-111 | повреждение кабеля | ремонт кабеля | ~8160
ноябрь
1 | функциональное нарушение | 12.11.12. | 13.11.12. | ТП-102 | 7 | да | КЛ 3-102А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
2 | функциональное нарушение | 12.11.12. | 16.11.12. | ПС 2М | 11 | да | КЛ 2-КТПН-44 | естественный износ | ремонт кабеля | 0
3 | функциональное нарушение | 14.11.12. | 14.11.12. | ТП-102 | 7 | да | КЛ 3-102А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
4 | функциональное нарушение | 16.11.12. | 16.11.12. | ПС 2М | 19 | да | КЛ 2-200А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
5 | функциональное нарушение | 19.11.12. | 19.11.12. | РП-102 | 15 | да | КЛ 102-101А | естественный износ | ремонт кабеля | 0
6 | функциональное нарушение | 26.11.12. | 26.11.12. | ТП-184 | 11 | да | КЛ-0,4кВ ф.11-пр.Ленина,31 | естественный износ | ремонт кабеля | 0
7 | функциональное нарушение | 27.11.12. | 27.11.12. | ТП-184 | 11 | да | КЛ-0,4кВ ф.11-пр.Ленина,31 | естественный износ | ремонт кабеля | 0
декабрь
1 | функциональное нарушение | 03.12.12. | 07.12.12. | ПС-2М | 11 | да | КЛ 2-КТПНн | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
2 | функциональное нарушение | 04.12.12. | 04.12.12. | ПС-2М | 26 | да | КЛ 2-200Б | повреждение кабеля | ремонт кабеля | 0
3 | функциональное нарушение | 10.12.12. | 10.12.12. | ТП-82 | РУ-0,4кВ | да | КЛ-0,4кВ 16-Димитрова,45 | повреждение кабеля | ремонт кабеля
4 | функциональное нарушение | 12.12.12. | 12.12.12. | ТП-82 | РУ-0,4кВ | да | КЛ-0,4кВ 16-Димитрова,45 | повреждение кабеля | ремонт кабеля
5 | функциональное нарушение | 26.12.12. | 26.12.12. | ТП-52 | РУ-0,4кВ | да | РУ-0,4кВ ф.3, ф.4 | повреждение рубтльников | замена рубильников